大齿公司涂装线强冷风机异常振动火灾隐患整改项目

招标文件

招 标 人：中国重汽集团大同齿轮有限公司

2026年6月

# 第一部分 招标公告

## 一、招标信息

大齿公司涂装线强冷风机异常振动火灾隐患整改项目公开招标。本项目业主为中国重汽集团大同齿轮有限公司，项目资金来自 企业自筹 ，出资比例为 100% 。该项目现已具备招标条件，欢迎具备条件的潜在投标人参加投标。

## 二、项目概况与招标范围

- 1．项目名称：大齿公司涂装线强冷风机异常振动火灾隐患整改项目

- 2．采购形式编号：ZBGL2026060151；

- 3．项目地点：中国重汽集团大同齿轮有限公司，山西省大同市云州街99号；

4．本次招标为大齿公司涂装线强冷风机异常振动火灾隐患整改项目，具体内容如下：

| 涂装线强冷风机异常振动火灾隐患整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  | 中国重汽集团大同齿轮有限公司 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 强冷室 |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 维修方案 |  | 第一步:旧系统拆除与封堵。1.拆除原强冷室送排系统箱体板，原易燃板材不再选用，更换为A级岩棉防火板;2.同步拆除故障排风机，在车间钢构主梁处挂手拉葫芦将拆除物品吊装至地面;3.清理完旧物料后，用钢板封闭箱体与强冷室体通风口(1200*700mm);4.拆除排风机出口与排放主管路对接处防火阀、连接管，提前用支架完全固定好屋面排风管，后期安装完再检查屋面防水，最后用钢板堵住主排放管路，确保施工火星不会引燃强冷室体内及排放主管路内残留漆渣。第二步:强冷室排风机更换。1.拆除车间外墙、拆除窗户，搭建脚手架，在车间主钢结构上安装手拉葫芦，把风机运至强冷室平台附近，将新风机传动部分与蜗壳分离方便吊装;2.用挂好的手拉葫芦将风机运至平台，装配到原位置，保证安装牢固合理、与排放管路对接顺畅;3.连接原电机与风机传动，安装好防护罩并接好电源。第三步:箱体封闭与系统恢复。1.风机安装完毕后，用s50岩棉板、镀锌钢板自制包角按原箱体尺寸封闭好，保证密封性、外表美观;2.在箱体设置两套1200*700mm检修门，自制检修门保证牢固性;3.全部安装完成后进行试运行，保证恢复至原设备使用状态。 |  |  |  |  |  |
| 预算分项明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 防火岩棉板 | s50 | 天宇 |  | 80 |  | 平 |
| 2 | 包角 | s1.5 | 自制 |  | 80 |  | 米 |
| 3 | 一级动火防火材料 | 防火布、型钢、灭火器，封闭围栏，彩钢网 |  |  | 1 |  | 批 |
| 4 | 检修门 | 1200*700 | 自制 |  | 2 |  | 套 |
| 5 | 脚手架 |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 辅材 | 切割机，葫芦，焊接，耗材等 |  |  | 1 |  | 批 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、人工技术服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 明细 |  |  | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 差旅费 （8人往返机票或高铁等费交通费用） |  |  |  | 11 |  | 人/次（建议：项目经理1人，拆装8人，安全员2人） |
| 2 | 安装及调试费用 |  |  |  | 110 |  | 含食宿、路工（现场一级动火安全防护布置安装1,天，拆除2天，安装4天，调试2天，安全防护拆除现场恢复1天） |
| 3 | 运输费 |  |  |  | 1 |  | 次 |
| 4 | 管理费 |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 资金来源：企业自筹，已落实；

- 招标文件获取方式：投标人在应标报名成功后，在中国重汽e采通平台上获取招标文件。

- 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网等公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中的投标文件《资质标书》准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书、开标一览表），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

- 本次招标公告同时在中国重型汽车集团有限公司官网上发布。

## 三、投标人资格要求

1、投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

*2、投标人注册资金不得低于300万元；经营范围满足招标项目需求：具有设备机电维修、维保等维修业绩，同时可提供相关证明。

*3、投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；

4、具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息但上述信息已被移除的可参与投标；

5、投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

6、具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

7、投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

8、投标人需要提供①经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年（2023年至今）的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。 应提供中文版本的审计报告或财务报表；②企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告）；③年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；④企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

9、投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

10、投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

11、投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

12、投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

13、投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

14、投标人须认可招标人终止合同后3个月退还履约保证金的招标要求；

*15、投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

*16、本次招标项目不接受联合体投标；

*17、投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

18、供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，在开标前核验（由投标人单独提供），缺一项按废标处理，其余文件开标后核验。逾期的投标文件招标人不予受理。

## 四、报名、投标、投标

### 1.报名及应标

#### 报名及应标截止时间：2026年6月20日24:00

#### 2.报名方式：

拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名，具体流程如下：
①系统注册与信息维护

首次注册供应商：请根据《SRM非生产供应商注册手册》（附件一）完成平台账号注册。

已注册供应商：请登录系统核对系统中2023-2025年度财务数据。如尚未填写或信息不全，请参照《SRM非生产供应商注册手册》（附件二）及时进行补充与更新，确保信息真实、完整。
②应标流程

注册及财务数据维护完成后，参照《SRM系统供应商用户手册》（附件三）登录平台，进入“供应商应标”模块，选择对应项目点击“应标”，并按照本公告第四部分“应标文件编制”要求准备资料并上传。资质审查通过后，视为报名成功（是否为代理商请如实选择）。

如资质审查未通过，请按审核意见修改后重新上传。请注意：应标截止时间后将无法再次上传或修改应标文件。

投标人应按资质文件格式要求组成应标资质文件（对以下所要求的投标文件如有任何一项未实质性响应，将可能导致其投标文件被拒绝）要求每页都需加盖公章：

企业资质：法定代表人身份证明；法人授权委托书及身份证复印件；营业执照副本复印件；投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权；经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；招标文件中要求的其他资格证明文件；

企业简介：PDF版企业简介；

企业业绩：证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件：近三年类似项目业绩及合同复印件（加盖公章，须有客户联系方式及联系人以供招标人核实确认）；

其他：投标报名表等。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，以PDF的形式在规定时间内上传至重汽e采通内。

以上内容合定扫描到资质文件当中。投标人提供的以上材料必须真实有效，任何一项的虚假将导致其应标文件被拒绝。

- ③投标流程

- 投标人在重汽e采通网站上应标审批通过后需继续完成供应商投标，供应商需在投标截止时间前上传投标文件（电子版）至e采通网站投标，超过投标截止时间将视为参与失败。

- 投标截止时间：2026年6月25日9:00

## 五、开标

- 1.开标时间：2026年6月26日10:00

- 2.开标地点：线上会议

- 注：请各投标单位在开标前两天，先添加商务联系人微信（微信号：13994467780），并通过发送保证金缴纳凭证以获取在线开标会议号码。

- 3.商务联系人： 常永东13994467780 张军 15935237992

- 技术联系人：毕雁军 13835298558

- 4.疑问提交

  - 提交截止时间：2026年6月25日9:00

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内（邮箱：15935237992@139.com），并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件法人授权委托书。

## 六、评标办法

采用合综合评标法，评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标工作小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行评审，依据本招标书列示的相关报价评审规则，确定中标候选人，对未中标人不做任何解释。

评分标准具体如下：

- 技术标评审：

| 评标 因素 | 总分 | 评价内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100 | 技术方案及组织措施 | 60 | - 投标人对项目各项技术方案及组织措施具体、技术先进，并列出较多具备相关资质与经验的施工人员及维修设备，酌情得36-60分； 2、投标人对项目中各项技术方案及组织措施不详细、技术水平一般，施工人员具备一定资质，酌情得18-36分； 3、投标人在投标文件中没有列出技术方案及组织措施，没有相关资质的施工人员得0分。 注：资质文件需有相关资质证明，原件或复印件 |
|  |  | 现场答疑 | 10 | 在开标现场，投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问。酌情得1-10分； |
|  |  | 条款响应 | 10 | 经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对技术要求、付款、供货期等无偏离得6分，每一条正偏离得2分，上限10分。每一条负偏离扣2分，最低0分。 |
|  |  | 售后服务 | 10 | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施，对招标方人员的技术培训安排科学、合理、可行，酌情得1-10分； |
|  |  | 业绩 | 10 | 投标人在2018年1月1日以来在国内与本标同类规格业绩及备件储备情况，每有一项业绩得2分，最多得10分(必须提供合同原件扫描电子版,否则不得分)。 |
| 备注： 1、投标人技术标的最终得分为所有评委打分汇总后的算术平均值。 2、技术标根据评分办法进行打分，技术标评标小组推荐至少3家技术得分70分以上的投标人进入商务标。技术入围投标人不足三家时，本次按废标处理，招标人有权根据招标采购管理流程重新组织招标。 3、技术标得分占比 40%，计入最终评分。 |  |  |  |  |

2.商务标评审：

商务标采用多轮报价，开标唱标为公开报价，在重汽e采通进行提报。商务标总分100分，经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为100分（标准分）。商务标评分标准:商务标得分=当前轮次最低价/供方投标价X100。百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。商务标得分占比 60%，计入最终评分。

注意：

（1）每一轮填报澄清报价均有时间限制，投标人应关注e采通本轮报价截止时间，到点后未能提交的按无效处理。

（2）每一轮澄清函中，应分别写明总价，各分项报价同比例下浮。

3.最终评分

综合得分:技术标得分*40%+商务标得分*60%

技术部分在总分值占比 40%，商务部分占比60%，按照最终总分由高到低排序，推荐得分最高的投标人中标，不承诺最低价中标。

## 七、技术要求

技术要求详见“技术标书部分”

## 八、投标文件

投标方的投标文件由资格证明文件、商务标书构成。投标人需在投标截止时间前上传完整的投标文件（电子版）至e采通网站投标。

- 资格证明文件包括（以下文件均需加盖公章）：

1、资质文件

（1）法定代表人身份证明；

（2）法人授权委托书及身份证复印件；

（3）营业执照副本复印件；

（4）投标人应具有相应生产证明，若为代理商需具备厂家授权；

（5）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

（5）招标文件中要求的其他资格证明文件；

（6）投标保证金缴纳凭证（应标时不做要求，投标时需随资质文件一同上传）

2、技术标文件

（1）技术规格偏离表；

（2）备品备件工具材料明细表；

（3）设备技术性能、参数的描述；证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

①主要技术指标和性能的详细说明；

②对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

③投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

（4）技术标书中严禁出现与投标报价有关的内容；

（5）设备维修方案、安装调试、验收计划、现场服务；

（6）产品质量保修和售后服务内容及措施。

3、商务标文件

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）分项报价表；

（4）服务承诺函、质量承诺函；

（5）商务条款偏离表；

（6）其他需要说明的事项。

备注：提供上述资料均须加盖单位公章，扫描后上传e采通系统中。

4、其他

（1）投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

（2）投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，在“开标一览表”中一并说明；

（3）要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明；

（4）投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字。

九、付款方式

2.1付款方式为：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票），90%验收款、账期30天；10%质量保证金，质保期到期付  ，并以双方最终签署的合同为准。

2.2该价格包括但不限于维修费、设备拆解装卸费、运输费、包装费、安装调试费、税费、备品备件、指导培训、保险等全部费用。

2.3合同价款的支付

2.4该项目无预付款。

2.5设备维修完毕，经安装、调试最终经甲方验收合格后，甲方出具书面验收单，乙方提交：

A 金额为该套合同设备价格100%的增值税专用发票（含复印件二份）；

B 该套合同设备维修最终验收报告的原件及其复印件两份。

C 全额发票上账。

2.6甲方依照财务制度审核无误后次月支付金额为合同价款 90 %，合同总价款的10 %作为本合同约定的质量保证金，质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待设备质量保证期满后，设备运行稳定无故障，乙方向甲方提交相应金额的收据及设备使用单位的使用情况说明，经甲方依照财务制度审核无误后 30 日内支付；如有质量问题，质量保证金予以扣除。

3、质量保证期及质量保证金

3.1、质量保证期限为最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起 12 个月。

3.2、若在质量保证期内该设备出现质量问题，乙方须应根据甲方的要求在48 小时内答复或 12 小时内派员现场服务，费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿甲方因此所受到的损失，乙方须向甲方赔偿差额部分。质量保证期在重新维修验收合格后延长半年。

3.3、质量保证期届满后，如甲方需要乙方提供技术服务，乙方应在2小时内进行答复，如需到现场解决问题的，乙方应24小时内派服务人员到达甲方现场提供服务。

十、投标保证金

- 投标保证金的缴纳形式：电汇或网银。

- 投标保证金缴纳截止时间：2026年6月14日18：00（北京时间）。（投标保证金缴纳凭证需随资质投标文件一起上传）投标方应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由投标方自行承担。

投标保证金的金额：人民币5000元

单位名称：中国农业银行股份有限公司大同城区支行

收款账号：04272001040026121

开户行名称：中国重汽集团大同齿轮有限公司

联行号：103162027204

纳税人识别号：91140200110391380G

投标保证金应从投标人的基本账户转出至上述账户并到账，否则视为无效投标。

转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

- 投标保证金的退还

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

4.发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

（1）截至开标前3天，投标人无正当理由且未以书面形式递交说明而在投标截止日不来投标的；

（2）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

（3）若为视频开标，招标过程中澄清函等资料原件未按要求提交的；

（4）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

（5）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

（6）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

（7）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

（8）供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理；

（9）招标文件规定的其他情形。

十一、中标

- 本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

- 评标定标后，招标人将以书面通知的形式通知中标单位。

- 中标人收到中标通知后，应在30个工作日内与招标人签订合同，中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，取消其中标资格。

- 若投标人已成为意向中标人，投标人必须无条件配合招标人完成核价流程的工作。

十二、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。已签订合同的，招标人有权单方解除合同，瑕疵中标人不得以此为由向招标人主张任何权利和请求。

## 十三、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

（1）投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

（2）投标人在报价有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

（4）投标人以任何方式诋毁其他投标人；

（5）投标人串通投标；

（6）投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

（7）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（8）投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（9）有效投标不足三家；

（10）未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

（11）未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

（12）不同投标人的投标文件异常一致；

（13）投标报价呈规律性差异的；

（14）法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

（1）符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）投标人承诺同意由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失；

（6）招标人认为其他应终止招标的情形。

十四、本次招标最终解释权归中国重型汽车集团大同齿轮有限公司。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

# 第二部分　技术标书

一、项目名称

- 大齿公司涂装线强冷风机异常振动火灾隐患整改项目

- 二、主要技术状态说明

- 1.维修项目详见附表《大齿公司涂装线强冷风机异常振动火灾隐患整改项目分项报价表》。

| 涂装线强冷风机异常振动火灾隐患整改项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 |  | 中国重汽集团大同齿轮有限公司 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  | 强冷室 |  | 出厂编号 |  |  |  |
| 维修方案 |  | 第一步:旧系统拆除与封堵。1.拆除原强冷室送排系统箱体板，原易燃板材不再选用，更换为A级岩棉防火板;2.同步拆除故障排风机，在车间钢构主梁处挂手拉葫芦将拆除物品吊装至地面;3.清理完旧物料后，用钢板封闭箱体与强冷室体通风口(1200*700mm);4.拆除排风机出口与排放主管路对接处防火阀、连接管，提前用支架完全固定好屋面排风管，后期安装完再检查屋面防水，最后用钢板堵住主排放管路，确保施工火星不会引燃强冷室体内及排放主管路内残留漆渣。第二步:强冷室排风机更换。1.拆除车间外墙、拆除窗户，搭建脚手架，在车间主钢结构上安装手拉葫芦，把风机运至强冷室平台附近，将新风机传动部分与蜗壳分离方便吊装;2.用挂好的手拉葫芦将风机运至平台，装配到原位置，保证安装牢固合理、与排放管路对接顺畅;3.连接原电机与风机传动，安装好防护罩并接好电源。第三步:箱体封闭与系统恢复。1.风机安装完毕后，用s50岩棉板、镀锌钢板自制包角按原箱体尺寸封闭好，保证密封性、外表美观;2.在箱体设置两套1200*700mm检修门，自制检修门保证牢固性;3.全部安装完成后进行试运行，保证恢复至原设备使用状态。 |  |  |  |  |  |
| 预算分项明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 防火岩棉板 | s50 | 天宇 |  | 80 |  | 平 |
| 2 | 包角 | s1.5 | 自制 |  | 80 |  | 米 |
| 3 | 一级动火防火材料 | 防火布、型钢、灭火器，封闭围栏，彩钢网 |  |  | 1 |  | 批 |
| 4 | 检修门 | 1200*700 | 自制 |  | 2 |  | 套 |
| 5 | 脚手架 |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 辅材 | 切割机，葫芦，焊接，耗材等 |  |  | 1 |  | 批 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、人工技术服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 明细 |  |  | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 差旅费 （往返机票或高铁等费交通费用） |  |  |  | 11 |  | 人/次（建议：项目经理1人，拆装8人，安全员2人） |
| 2 | 安装及调试费用 |  |  |  | 110 |  | 含食宿、路工（现场一级动火安全防护布置安装1,天，拆除2天，安装4天，调试2天，安全防护拆除现场恢复1天） |
| 3 | 运输费 |  |  |  | 1 |  | 次 |
| 4 | 管理费 |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

2.关键备件要求：维修更换备件必须是同型号同规格更换，原则上更换原厂家备件，如需替代需得到委托单位认可；维修需针对出现的故障点，不能出现多余维修内容；维修过程，不得改变设备运行参数。

3.执行标准

GB/T 5226.32-2017  机械电气安全 机械电气设备

三、质量要求

3.1承揽方应提高员工的质量意识，制定完善的施工工艺、检验制度和考核制度，主动采取质量预防措施，及时发现质量问题并及时纠正。

3.2工程质量必须符合国家(行业)相关规范和标准，维修完毕后，由承揽方负责调试试运行，维修完毕后要达到甲方的验收标准。

3.3承揽方均应经过维修质量自检。维修维保检修前，必须编制安全施工技术措施，机械、工具在使用前必须经过检查，确认安全可靠、合格后，方可使用，对吊绳索、工机具进行必要的负荷实验、进行试吊、试运转，确认安全可靠，方可进行吊装，在吊装前应查清吊物重量，选好吊点，严禁超负荷起吊，起吊时，应平稳，避免震动或摆动。检修时，在工作范围应设有警戒线并树以明显的警戒标志，并有专人负责，重物下面不得通过和站人，无关人员严禁进入检修现场。

3.4安全设施和安全保护用品使用前，须检查符合要求后方可使用。

3.5施工过程必须具备相关作业要求及证件，并办理相关安全协议、高空作业协议等。

3.6设备的运输、吊运施工由承揽方负责，费用由承揽方承担。

3.7双方签订安全环保消防责任书，明确双方责任与义务。

四、验收

承包方按照招标文件、投标文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。

1．验收

委托方负责协调各方对维修进行验收。验收由相关各方按照合同要求或在安装现场进行，按委托方技术要求和国家有关标准共同验收，并填写验收记录，双方签字认可。对验收时不符合验收标准的部分，承揽方负责整改，费用承揽方自理。

2．验收标准

根据维修内容及相关国标规定验收；维修完毕提供符合要求的验收报告；项目实施完毕情况下，一般连续运行7天，每天至少连续 6 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

（1）验收过程：

a)在整个验收过程中需要留存维修过程照片及相关记录，更换零部件或元件需要对新旧件拍照；

b)验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；

c）验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。

（2）一般标准与要求：

a.资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；

b.产品（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。

c.产品（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；

d.产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；

e.产品（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；

3. 质保期

本工程合同签订之日起，承揽方对工程质量负责包修，质保期12个月。在质保期内，承包内容出现的任何质量问题，承揽方在接到委托的通知后2小时内到达现场整改，并按要求期限整改完毕。

五、标志、包装、运输、储存

1.所提供设备的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。

2.包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。

3.所提供设备的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。

4.应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。

5.应负责将设备运到目的地，并必须做到设备在任何运输过程中不受损坏和遗失。

6.一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。

7.设备运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。

六、交付

具体项目工期按委托方要求时间进行。

七、服务

1、由于承揽方责任，造成委托方设备的损坏、丢失的，应当赔偿委托方因此造成的损失。赔偿金额视设备的损坏程度及价值而定。

2、承揽方完成的工作少于合同规定时，委托方仍然需要的，应当照数补齐，补齐部分按逾期交付处理；少交迟交部分委托方不再需要的，承揽方应承担因此造成的损失。

3、承揽方保证全部按照合同条款规定和交货期向委托方主提供上述合格的设备和服务，并对材料及安装服务提供12月的质保，质保期自验收合格之日起开始计算，质保期内发生质量问题由承揽方负责免费整改。

4、承揽方人员在委托方现场进行施工时，须遵守委托方的规章制度，服从委托方指定人员的安排。

5、在施工过程中，由于承揽方原因造成车间地面损坏的，由承揽方负责维修至车间地面新建状态，费用由承揽方自理。

6、承揽方施工过程中，负责设备施工场地的清理工作。

7、一般项目接甲方维修通知后24小时内到达现场进行维修，紧急项目在接甲方通知后12小时内抵达现场进行维修。

8、针对安装调试服务，根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；委托方将予以积极配合，协助承揽方达到设备的各项技术要求和性能，承揽方免费负责协助设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询，负责开车调试直到设备的终验收。

八、其他

1.投标人承诺对参与该项目所获得的与招标人产品相关的所有信息都予以保密，并承担与此相关的所有法律责任。

2.其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

第三部分  合同主要条款

甲  方：

乙  方：

甲方（委托方）：

乙方（承揽方）：

根据中华人民共和国相关法律、法规及有关规定，为明确双方的权利义务关系，甲方委托乙方进行设备维修，经双方充分协商，订立本合同，以便共同遵守。

一、设备明细、维修费：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备资产编号 | 数量（台） | 维修费（不含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 | 小写：人民币【】 大写: 【】 |  |  |  |  |  |

二、维修内容

1.1维修方式：按双方签订的技术协议相关内容进行维修。技术协议作为本合同附件。

1.2维修地点（选择以下其中之一）：

1.2.1在甲方处进行维修

1.2.2在乙方处进行维修，由乙方负责运输并承担费用。

1.3维修工期：

三、运输要求

1、乙方运输设备应符合如下要求：

1.1保证所用车辆性能良好，在年审有效期内，司机的行车证、驾驶证合法有效，身体健康、不酗酒、具有丰富的驾驶经验。

1.2乙方派送到甲方运取设备人员（以下称“取货人”）需提供乙方法定代表人授权书、取货人身份证复印件，并遵守甲方出入厂的规定。乙方授权的取货人的行为视同乙方的行为，乙方应对该人员的行为承担全部法律责任。

1.3乙方现场对设备情况予以确认，有异议及时提出，乙方一旦接收，则视为甲方的设备符合乙方确认的维修状态，并适合运输，以后所发现的设备部件缺失等情况由乙方负责补齐。

四、包装标准、包装物的供应与回收：

1、乙方运输设备的包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保产品在运输过程中不受损伤安全抵运现场。乙方应承担由于其包装、防护不妥而引起的产品锈蚀、损坏、丢失等任何损失的责任和费用。

2、乙方运输设备的包装物上应做出明显标识（如：乙方名称、货物名称等）以便甲方管理。包装物乙方不回收、不收费。

五、验收标准和方法：

按双方签订的技术协议相关内容验收。

六、结算及付款方式：

1.1合同不含税总价为人民币¥    元（大写：    ），增值税税率【 】%，税额    元，含税总价       元人民币（大写：         ），如国家出台新政策对增值税率进行了调整，则不含税价款不变，本合同含税总价在不含税价基础上根据国家最新税法进行相应的调整。

该价格包括但不限于维修费、设备拆解装卸费、运输费、包装费、安装调试费、税费、备品备件、指导培训、保险等全部费用。

1.2付款方式为：          。

1.3合同价款的支付

1.3.1设备维修完毕，经安装、调试最终经甲方验收合格后，甲方出具书面验收单、通知乙方开票，乙方提交金额为合同设备维修价格100%的增值税专用发票（含复印件二份）并附带合同设备维修最终验收报告的原件及其复印件两份，甲方收到乙方提供的增值税专用发票及完整报账材料后，提交报账流程，100%发票上账。

1.3.2付款条件为发票挂账后，合同价格的90%验收款【30天到期】，10%的质保金【365天到期】。质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待设备质量保证期满后，设备运行稳定无故障，甲方提交报账流程，财务审核通过后支付；如有质量问题，质量保证金予以扣除。

七、质量保证期及质量保证金

1、质量保证期限为最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起 12  个月。

2、若在质量保证期内该设备出现质量问题，乙方须应根据甲方的要求在  2   小时内答复或   24   小时内派员现场服务，费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿甲方因此所受到的损失，乙方须向甲方赔偿差额部分。质量保证期在重新维修验收合格后延长半年。

3、质量保证期届满后，如甲方需要乙方提供技术服务，乙方应在2小时内进行答复，如需到现场解决问题的，乙方应24小时内派服务人员到达甲方现场提供服务。

八、保密条款

乙方在维修过程中掌握的甲方的业务、产品、程序、研究或与之有关的一切数据、工艺、配方、图纸等，均属于甲方的商业秘密，未经甲方书面允许，乙方不得披露给任何第三人。设备维修完成后，乙方须将掌握的上述商业秘密全部返还给甲方，不得以任何形式和载体备份自留。

九、其它约定

1、乙方应安排具备相关资质的施工人员在甲方现场施工，遵守甲方现场安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方安全管理人员的监督检查，乙方需采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不利造成事故的责任和因此发生的一切费用均由乙方承担。

2、乙方人员在甲方厂区内必须遵守甲方的有关管理制度，服从甲方人员的安排。乙方在甲方现场进行工作时，发生的一切人身伤害和财产损失，由乙方自行负完全责任。上述因乙方责任行为导致甲方或第三人发生损失时，乙方须对甲方或第三人因此造成的损失负全部责任并给予赔偿。

3、设备调试期间，乙方应保持甲方现场的清洁，负责清理工作，并服从甲方的组织协调。

4、设备从拆解、运输、维修至设备安装调试完成期间所发生的设备毁损风险及责任全部由乙方承担。

5、乙方确认本合同中的地址为其可以接收到函件的有效送达地址，如有变更应在三日内以书面形式告知甲方。否则，甲方依本合同中的乙方地址寄发函件即视为送达。

十、违约责任

乙方未按合同的约定完成修理工作的，甲方有权按照以下一种或多种方式要求乙方赔偿：

1、乙方逾期交付工作成果的，每逾期一天，应当向甲方支付合同总价款   0.5  %的违约金。当违约金超过合同总金额的  5   %时，甲方有权解除本合同，且乙方应当向甲方支付上述违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失和费用。

2、乙方未按合同规定的质量完成工作，甲方同意使用的，应当按照乙方完成的工作量及甲方遭受损失的金额，降低维修费用；甲方不同意使用的，乙方应当负责重新修理并承担上述逾期交付的责任；经过重新修整，仍不符合合同规定的，甲方有权终止合同并拒付合同款，且乙方须赔偿由此给甲方造成的一切损失。

3、擅自调换甲方认可的修理零部件，甲方有权拒收，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。如甲方要求重新修理，应当按甲方要求办理，并承担逾期交付的责任。

4、乙方擅自使用有缺陷的零件、部件、设备进行维修，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失，同时乙方应相应延长被更换设备的质量保证期，自重新维修验收合格后【  12  】个月。

5、乙方隐瞒备件的缺陷或使用不符合规定的备件而影响质量时，甲方有权要求重新修理、减少价款或不付款。如因乙方提供的备品备件出现质量问题或其他任何归责于乙方的原因造成甲方的设备出现毁损的，乙方应当赔偿甲方因此造成的损失，赔偿金额应视设备的损坏程度及设备的价值而定。

6、因发票违规给甲方造成的增值税、所得税等损失，由乙方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。

7、如果乙方违反本合同约定（含附件，如有）的，除应按本合同约定赔偿损失及违约金外，还应赔偿包括但不限于甲方因此支出的或预计支付的诉讼费、保全申请费、保全保险费、鉴定费、评估费、司法审计费、拍卖费、律师费等一切费用。

8、如果乙方违反本合同其他约定（包括本合同及所有附件），应赔偿因此给甲方造成的一切损失。

十一、纠纷的处理

解决合同纠纷的方式：双方协商解决，如双方协商解决不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、附件

1、双方签订的技术协议作为本合同的附件，具有与合同相同的法律效力。

2、合同未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同附件均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

3、本合同自双方签署之日起生效。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

本合同的各签约方选择使用电子签约的，已由法定代表人本人或授权其代理人在电子签约平台进行了实名注册，并通过CA证书进行签约。电子签约的任一方均已知晓且同意通过代理人密码登录账户后的所有操作视为该方的行为，并自愿承担由此产生的一切法律后果。电子签约方的代理人包括在平台完成认证并具有相应盖章、签字权限的管理员、盖章人或签名人。电子签约方在相关电子合同通过CA证书进行电子签章的，视为该方有效签署合同。如各方签章时间不一致的，以最后签章的时间为准。本合同所有的手写涂改、一方擅自增加、删改、篡改部分无效（个人手写签名除外）。

若一方不使用电子签约，此情形下各方认可并同意电子签章与在纸质合同上手写签名或者盖章具有同等的法律效力，一方在合同上使用电子签章，另一方将已完成电子签章的合同打印为纸质合同后，再于合同签署处加盖实物印章、手写签名视为各方已签署完毕。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人或代理人（签字）：                 法定代表人或代理人（签字）：

地  址：                                     地  址：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账 号：

# 第四部分 投标文件附件

说明：

1.投标人须认真填写和提交本部分中的附件文件；

2.对附件文件中所要求的内容应给予明确的答复；

3.附件文件的签字人应保证其对一切问题的答复、所做的声明及出具的资格资质文件、资料等具有真实性和准确性；

4.招标人将对投标人提交的文件、资料等内容予以保密，但不退还；

5.所有附件文件应以中文书写，作为投标文件的组成部分。

## 附件  投标函

项目名称：

投标函

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

电子版投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此，签字代表宣布同意如下：

1.所附投标报价表中规定的应提供的投标总价（含税）为（注明币种和金额）    ，

即（中文文字描述）                                      。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.投标有效期：自开标日起90个日历日。

5.投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

## 附件  投标文件目录

项目名称：

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”。

## 附件 开标一览表

项目名称：

日期：  年   月   日

开标一览表

| 投标单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写： （万元，未税）； （税率）；价税合计： （万元） 小写： （万元，未税）； （税率）；价税合计： （万元） |
| 工期 |  |
| 质保期 | 自安装运行正常，验收合格之日（以签署日期最晚者为准）起 月。 |
| 对招标文件的响应程度 （是否完全响应） |  |

注：

1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致，并根据明细基价按比例进行调整。

2、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日

## 附件 投标报价明细表

项目名称：

招标编号：

| 预算分项明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 防火岩棉板 | s50 | 天宇 |  | 80 |  | 平 |
| 2 | 包角 | s1.5 | 自制 |  | 80 |  | 米 |
| 3 | 一级动火防火材料 | 防火布、型钢、灭火器，封闭围栏，彩钢网 |  |  | 1 |  | 批 |
| 4 | 检修门 | 1200*700 | 自制 |  | 2 |  | 套 |
| 5 | 脚手架 |  |  |  | 1 |  | 套 |
| 6 | 辅材 | 切割机，葫芦，焊接，耗材等 |  |  | 1 |  | 批 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、人工技术服务部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 明细 |  |  | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| 1 | 差旅费 （往返机票或高铁等费交通费用） |  |  |  | 11 |  | 人/次（建议：项目经理1人，拆装8人，安全员2人） |
| 2 | 安装及调试费用 |  |  |  | 110 |  | 含食宿、路工（现场一级动火安全防护布置安装1,天，拆除2天，安装4天，调试2天，安全防护拆除现场恢复1天） |
| 3 | 运输费 |  |  |  | 1 |  | 次 |
| 4 | 管理费 |  |  |  | 1 |  | 项 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：该表计价应与附件《开标一览表》中报价相符。

注：1、选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

2、如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

3、合计等于各分项金额之和，各分项价格为不含税价格。

4、可根据实际明细需求，增加表格行数。投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）： （签字）               日  期：     年      月

## 附件 承诺函

项目名称：

日期：  年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

## 附件 相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

项目名称：

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

## 附件  企业情况、从业经历、服务承诺一览表

项目名称：

日期：  年   月   日

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

（模板仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  | 成立时间 |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 | 专业从事产品研发、生产的员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现有主要研发、实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在或曾经从事过的项目名称 |  |  | 项目起止时间 |  |  | 与投标人签订合同的单位名称 |  |  |
| 针对本招标项目的服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 设计人员（名） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发、实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展需要。

## 附件 法人授权委托书

项目名称：

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权委托代理人姓名）        为我公司参加贵方组织的 XX项目 的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

有效联系方式：电话：                  公司（代表）邮箱：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附授权人与被授权人有效的身份证正反两面复印件

## 附件 投标保证金退付表

项目名称：

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

开户行行号：

户名：

账号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

## 附件 售后服务保障及承诺

售后服务保障及承诺

售后服务内容包括售后服务机构简介；售后服务响应时间、售后地点、人员配备等情况的详细描述，格式自拟。

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

邮政编码：   电话：  传真：

日    期：_____年____月____日

## 附件 服务承诺函

服务承诺函

（包含但不仅限于以下内容）

（招标人）：

我代表  （投标人名称）  对中标合同货物的服务做如下承诺：

1．及时向需方提供按合同规定的全部技术资料和图纸。有义务在必要时邀请需方参与供方的技术设计审查。

2．按需方要求的时间到现场进行技术服务。

3．对于需方选购的与合同货物有关的配套设备，供方应主动提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

- 严格执行供需双方就有关问题召开会议的纪要或签订的协议。

- 根据需方的要求为需方举办有关货物安装、调试、使用、维护技术的业务培训，保证需方运行、维修人员熟练掌握运行和维修技能。

6．加强售前、售中、售后服务，把“24小时服务”、“超前服务”、“全过程服务”、“终身服务”贯彻在产品制造、安装、调试、大修的全过程。

7．接到需方反映的质量问题信息后，在小时之内作出答复或派出服务人员，尽快到达现场，做到用户对质量不满意，服务不停止。

- 随时满足需方对备品备件的要求。

9.无论在何种情况下，供方决不以任何理由刁难需方。

10.如我单位中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

附我方人员服务人、日数见下表：

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职 称 | 人 数 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日   期：

## 附件 质量承诺函

质量承诺函

项目名称：

项目编号：

（招标人）：

我代表  （投标人名称）  为保证中标系统/货物的质量特做如下承诺：

1．严格按照合同要求，提供符合设计标准、质量合格的产品。

2．严格检查和控制原材料、元器件、配套件的进厂质量。

3．保证所供货物加工工艺完善、检测手段完备。产品决不带缺陷出厂。

4．对涉及分包商的供货、质量、性能、技术接口、服务等方面问题负全部责任。按合同规定的关键部件分包商必须符合有关资质的要求，并经需方认可。

5．按合同规定向需方提供有关部门标准和图纸，并为需方提供方便，对货物的质量、工期进行全过程跟踪。

6．停工待检部位提前一天通知需方。

7．对货物制造过程中出现的质量缺陷及时向需方通报，不隐瞒。若货物缺陷超过合同规定的标准，供方无条件更换。在安装和试运过程中，货物出现质量问题，先处理问题，再分清责任，一切以满足工程进度需要为准则。

8．为所供的货物在制造、运输、装卸过程中投保，一旦发生意外，我方将按需方要求对所供货物尽快进行免费更换、修理，直到需方满意为止。

9．在开箱过程中如发现缺件及其他原因引起的零部件丢失，我方负责尽快免费补齐所缺零部件。在货物的安装、调试过程中以及今后在使用中发现的质量问题，如属我方原因，我方将承担责任，赔偿需方所受到的直接经济损失。

- 若中标，本承诺函将成为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

- 我单位针对本项目提供的其他质量承诺 。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

日    期：

## 附件一 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
1.下载《供应商用户手册》

### 一、首次注册

1.点击立即注册

2.填写姓名、手机号码（没有注册过的），通过手机号接收验证码（区分大小写），点击完成后提示“注册成功，请重新登录”。同时系统自动给手机号发送短信，短信中告知登录账号及初始密码。需要使用此账号密码登录系统，进行供应商信息注册。

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- （非生产-直管-直管）

注：

- “项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

- 基本信息的填写尽可能完整，原则上要求供应商必须填写近三年财务指标情况；

- 管理单位选择【直管单位】、意向配套单位选择【直管单位】，配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 货物 / 设备设施维保”，业务主管部门选择“制造工程部”。

- 维护近三年财务指标

- 1.供应商使用业务账号登录系统后，通过菜单路径：供应商中心→供应商变更→供应商财务数据变更管理，点击【发起变更】按钮，进入供应商财务数据变更填写界面。

- 附件二 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2、应标页面否为代理商请如实选择，若为代理商应标，请在应标后联系商务联系人

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情