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[bookmark: _Toc7104][bookmark: _Toc47976587]招标公告
[bookmark: _Toc32474]杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验招标项目招标公告
[bookmark: _Toc47976588]项目名称及项目编号
项目名称：杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验招标项目
项目编号：ZBGL2026100236
[bookmark: _Toc47976589]项目概况及招标形式
1. 招标内容：杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验招标项目，具体明细见第三章技术协议。  
1. 招标形式：公开招标
[bookmark: _Toc47976590]投标人资格要求
[bookmark: _Toc47976591]1.投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2.公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）注册资金不能少于50万；经营范围满足招标项目需求；
*3.投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及复印件（加盖公章）；
4.具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息但上述信息已被移除的可参与投标；
5.投标人在近三年内在经营活动中无违法记录。
6.具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。
7.投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。投标人过往项目（和杭发公司合作项目）存在明显质量问题，经综合判定不合格的，视为不合格投标方。
*8.具备电力设施承装（修、试）许可证相应等级（二级以上）；
*9.投标人须提供
（1）经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；且三年财务报表需要同e采通系统内提供的数据一致。
（2）企业最近半年完税证明、信用证明材料（中国人民银行信用代码证+征信报告） ；
（3）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）； 
（4）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。 
*10.投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；
11.投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；
12.投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；
13.投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；
14.投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；
15.本次招标项目不接受联合体投标；
16.投标文件提供1份正本（详见本招标文件“投标文件编制”），同时必须将正本扫描电子版上传e采通系统。
17.如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，并提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供承诺书原件。
*18.投标单位应提供近三年相同项目或类似项目的业绩（加盖公章），不少于三次类似项目。;
注：上述带“*”项为必备的资格文件，缺项按不响应招标文件或无效投标处理，由专家组评定扣分或废标处理。

报名及招标文件的获取
1.报名方式：投标方需在重汽e采通平台完成注册，并完善信息，具体可参考网址首页下放的《供应商用户手册》。（重汽e采通官方网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login）,在报名截止时间前在重汽e采通上完成应标。
2.应标截止时间：2026年11月17日17:00前（以e采通显示为准）；
3.招标文件获取：招标人首先对投标报名单位的资格证明文件进行审核，对于资格审核通过的投标人，e采通自动推送；技术细节所需材料或部分相关图纸向答疑人获取。


[bookmark: _Toc47976592]投标文件的递交
投标截止时间：2026年11月24日17：00前（以e采通显示为准）；（应标后需要将《投标保证金缴纳凭证》、以及应标时的IP地址截图，两份材料发商务联系人））
注：请务必在投标文件递交截止时间前完成投标操作，截止时间精确到秒，逾期将无法投标。请自行掌握时间，避免无法投标。
投标文件的组成：项目投标文件为电子版投标文件（电子版为纸质盖章版的扫描件或加盖电子章，不盖章无效），由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
《投标文件（资质标）》一个文件（里面是全部资质投标书），投标文件（技术标）》一个文件（里面是全部技术投标书），《投标文件（商务标）》（开标一览表）一个文件（里面是全部商务投标书），具体组成等详细要求见招标文件“第一部分投标人须知-投标说明-投标文件的组成”。
注意不按此要求提供投标文件的，投标文件做无效标处理。以中国重汽e采通系统提交的材料为准。
投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。

开标时间和地点
预计开标时间：2026年11月25日9:30（暂定时间，以实际通知为准）；
开标地点：线上会议

[bookmark: _Toc47976593]招标公告发布媒介
[bookmark: _Toc47976594]本次招标公告同时在中国重型汽车集团有限公司官网上发布。
联系方式
（一）招标人名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司
（二）技术联系人：周工 13588499261
（三）商务联系人：高工 18758117571
[bookmark: _Toc7753][bookmark: _Toc47976595]
第一部分  投标人须知
1. [bookmark: _Toc47976596]项目介绍
1. 项目名称：杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验项目
2. 项目编号：ZBGL2026100236
3. [bookmark: _Toc47112482]招标形式：公开招标
4. 项目概况：中国重汽集团杭州发动机有限公司配电系统应急抢修及年度预防性试验项目。
5. 招标内容具体要求详见《技术标书》。
报价：
6.1本次招标为公开招标，报价应为：投标方与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；详见本招标书之“第四部分 投标文件编制”之“附件5”。
6.2按分类报价：本次招标每项必须全部报价，否则投标视为无效；报价保证清晰正确，所有报价货币单位为：元（人民币），包含不含税金额、税率及价税合计金额。基价仅供参考、投标总额不得超过基价计算的总额。
注：e采通内报价为含税价总价，但投标方需在商务标文件中明确每项的不含税单价、税率、含税单价、含税总价。
6.3付款结算方式：半年期商业汇票（包括银行承兑和商业承兑汇票），具体以双方最终签署的合同为准。 具体以双方最终签署的合同为准。
6.4发票违规条款：因发票违规给付款方造成的增值税、所得税等损失，由开票方承担相关责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及其它相关损失。
7.招标人信息：
招标单位：中国重汽集团杭州发动机有限公司
地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号
技术联系人：周工 13588499261
商务联系人：高工 18758117571 
[bookmark: _Toc47976598]合格的投标人。
1. 投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；
2. 拟标投人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；注册资金不少于50万人民币（或等值其他货币）；公司成立3年以上（以营业执照成立日期到开标当日满3年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3. 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；
4. 投标人在“信用中国”中未列入联合惩戒失信人名单，且工商行政管理局的《国家企业信用信息公示系统》中查询不存在不良记录；
5. 无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
6. 近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；
7. 投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；
8. 公司经营范围满足招标项目需求；
9. 投标人须具有履行招标文件所有设备、专业技术等要求的能力；
10. 投标人须有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
11. 具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的相应资质；
12. 投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；
13. 投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求。
14. 拟投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属；
15. 投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位；
16. 本次招标项目不接受联合体投标；
17. 法律、行政法规规定的其他条件；
18.投标人是招标货物的制造商或制造商授权的经销商；一个制造商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供原厂售后服务承诺书原件。
招标文件的领取、答疑、应标及投标报名
1. 发标时间：2026年11月5日
2. 招标文件领取方式、地点及领取截止时间
2.1.时间：2026年11月9日-2026年11月17日（以重汽e采通显示为准）；
2.2.方式：招标人首先在e采通系统中对投标报名单位的资格证明文件进行审核，对于资格审核通过的投标人，e采通自动推送；
2.3技术细节所需材料或部分相关图纸向答疑人获取。
3. 答疑时间：2026年11月24日前
4. 提交疑问方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件2法定代表人授权委托书。
5. 领取答疑、澄清和修改文件时间：2026年11月24日前：
6. 答疑、澄清和修改文件方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。
7. 报名方式：投标方需在重汽e采通平台完成注册，并完善信息，具体可参考网址首页下放的《供应商用户手册》。（重汽e采通官方网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login）,在报名截止时间前在重汽e采通上完成应标。
8. 应标截止时间：2026年11月17日
投标文件编制
（1） 投标文件的组成
投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。
1. 资质文件：
(1) 法定代表人身份证明；
(2) 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；
(3) 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；
(4) 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；
(5) 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
(6) 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；
(7) 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；
(8) 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；
(9) 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。
(10) 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；
(11) 具备电力设施承装（修、试）许可证相应等级（二级以上）
(12) 招标文件中要求的其它资格证明文件。
· 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。
2. 技术标：
(1) 技术配置对比表。
(2) 投标设备配置明细表；
(3) 技术规格偏离表；
(4) 技术性能、参数的描述； 
(5) 产品的技术服务和售后服务内容及措施；
(6) 备品备件工具材料明细表； 
3. 商务标：
(1) 开标一览表
(2) 投标函（格式见附件）;
(3) 商务条款偏离表；
(4) 投标货物分项报价表；
(5) 投标人承诺（附件）；
(6) 服务承诺函（附件），需写明质保期以外服务费用情况；
(7) 投标人需提交的其它资料。
· 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币26万元（含6%增值税），超过投标限价无法投标。
（2） 投标文件的投递
1. 投标方式：在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，一律视为无效投标。
2.联系人及联系方式：高工   联系电话：18758117571。
3.投标文件递交截止时间：2026年11月24日17:00:00
[bookmark: _Toc47976601]投标保证金收取、缴纳有效期及罚没
1. 投标保证金的缴纳
(1) 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账
(2) 投标保证金的金额：人民币5000.00元
· 转账信息：
	开户名称：中国重汽集团杭州发动机有限公司

	开户银行：工行半道红支行

	户名：中国重汽集团杭州发动机有限公司

	账号：1202051439900007785


· 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。
(3)保证金缴纳截止时间：2026年11月24日17：00前
2. 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。
3. 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。
4. 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在30工作日内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后30个工作日内原路返还（无息）。
5. 发生以下情况时，有权没收保证金：
①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
②供应商在响应文件中提供虚假材料的；
③除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；
⑤供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。
⑥截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。
⑦自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；
⑧采购文件规定的其他情形。
开评标
（1） 开标时间：2026年11月24日9:30（暂定时间，以实际通知为准）。
（2） 开标地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司
（3） 开标方式：
· 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。
（4） 评标
1. 评标方法
· 评标方法（合理最低价中标）
本次招标采用技术标入围后，原则上合理最低价中标。本着公平、公正、公开的原则，在通过技术标综合评审后入围的前提下，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。
2. 评标流程
· 应标资格审查：在“中国重汽e采通”应标报名时，按照第一部分第四条投标文件编制资格证明文件中的1.1-1.12准备资料，上传完毕后，等待审核；
· 通过应标资格审查的单位进入投标环节，按照“SRM系统供应商用户手册”，在重汽e采通平台投递电子标书（包含资质标、技术标、商务标）；没有通过应标资质审查的单位不能进入投标环节；
· 资质标评审：资质标审核通过的单位，可以进入公开唱标环节；
· 公开唱标：公示资质标入围单位的开标价格及商务条款响应情况；
· 技术标评审：技术标评标专家组，通过重汽e采通，对各投标人的《投标文件（技术标）》进行综合评审；评审期间产生的技术澄清均由投标人在重汽e采通平台内完成提交；评审合格的单位进入商务标评审环节，评审不合格的单位被淘汰；具体评分详见评分标准；
· 商务标评审：商务条款相应确认→价格澄清→商务标评审；评审期间产生的商务价格澄清均由投标人在重汽e采通平台限时内完成提交；
· 注意：投标人均需要自带笔记本电脑在重汽e采通进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。
3. 评分标准
注：
（1）本杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验项目有效投标人不足五家的，不得组织开标。
（2）本项目采用合理最低价中标评标方式。
（3）技术标评审满分100分，技术标得分低于70分的，作淘汰处理。
（4）经技术标评审后，有效投标人不足三家的，不再进入商务标评审环节。

	评标因素
	总分
	评审内容
	最高
得分
	评分标准

	技术标
	100
	技术方案及组织措施
	60
	1、投标人对项目各项技术方案及组织措施具体、技术先进，并列出较多具备相关资质与经验的施工人员及维修设备，酌情得36-60分；
2、投标人对项目中各项技术方案及组织措施不详细、技术水平一般，施工人员具备一定资质，酌情得18-36分；
3、投标人在投标文件中没有列出技术方案及组织措施，没有相关资质的施工人员得0分。
注：资质文件需有相关资质证明，原件或复印件

	
	
	现场答疑
	10
	在开标现场，投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问。酌情得1-10分； 

	
	
	条款响应
	10
	经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对技术要求、付款、供货期等无偏离得6分，每一条正偏离得2分，上限10分。每一条负偏离扣2分，最低0分。 

	
	
	售后服务
	10
	售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施，对招标方人员的技术培训安排科学、合理、可行，酌情得1-10分；

	
	
	业绩
	10
	投标人在2019年1月1日以来在国内与本标同类规格业绩及备件储备情况，每有一项业绩得2分，最多得10分(必须提供合同原件或者复印件,否则不得分)。

	商务标

	投标报价
	1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价；
2.按照投标价格高低排名；
3.评标价格均以元（人民币）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留两位，第三位四舍五入；
4.评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。

	备注：
1、通过初审者为有效投标。
2、按照投标价格高低排名；
3.评标价格均以元（人民币）为单位计算，百分率、得分值小数点后保留两位，第三位四舍五入；
4.评标委员会二分之一以上人员认为某投标总报价有低于成本价嫌疑的，视为无效报价，不进入下一步评审。
5、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。



定标
本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

废标及终止招标
1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。
(1)投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；
(2)投标人在报价有效期内撤回投标；
(3)在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；
(4)投标人以任何方式诋毁其他投标人；
(5)投标人串通投标；
(6)投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；
(7)以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
(8)投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；
(9)有效投标不足三家；
(10)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
(11)投标人报价均超过最高限价的；
(12)未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；
(13)未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；
(14)法律、法规规定的其他情况。
2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。
(1)符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；                              
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26](4)因重大变故，采购任务取消的；
(5)招标人认为其他应终止招标的情形。
3.中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。
合同签订
1.招标人根据评标工作小组的评标结果确定中标人，在重汽e采通平台公布中标结果，并发送中标通知。
2.中标人应该在中标通知书规定的时间、地点与招标人签订采购合同，否则按照开标后撤回投标处理。
3.中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。
4.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标；
5.合同以双方最终签署的版本为准。
交货及付款
1. 交货期：根据甲方生产安排进行施工
2. 交货地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司
3. 交货方式：现场维修交付
4. 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；
5. 5.付款节点：9：1：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期届满后开具合同价款10%的收据后支付。
质保金
合同总价款的10 %作为本合同约定的质量保证金，质量保证金在本合同约定的质量保证期内不计利息，待设备质量保证期满后，设备运行稳定无故障，经甲方依照财务制度审核无误后30天支付；如有质量问题，质量保证金予以扣除
其他
1.乙方应安排具备相关资质的施工人员在甲方现场施工，遵守甲方现场安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工，并随时接受甲方安全管理人员的监督检查，乙方需采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。由于乙方安全措施不利造成事故的责任和因此发生的一切费用均由乙方承担。
2. 乙方人员在甲方厂区内必须遵守甲方的有关管理制度，服从甲方人员的安排。乙方在甲方现场进行工作时，发生的一切人身伤害和财产损失，由乙方自行负完全责任。上述因乙方责任行为导致甲方或第三人发生损失时，乙方须对甲方或第三人因此造成的损失负全部责任并给予赔偿。
3. 设备调试期间，乙方应保持甲方现场的清洁，负责清理工作，并服从甲方的组织协调。
4、设备从拆解、运输、维修至设备安装调试完成期间所发生的设备毁损风险及责任全部由乙方承担。
5、乙方确认本合同中的地址为其可以接收到函件的有效送达地址，如有变更应在三日内以书面形式告知甲方。否则，甲方依本合同中的乙方地址寄发函件即视为送达。
本次招标最终解释权归中国重汽集团杭州发动机有限公司。
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[bookmark: _Toc1910]第二部分　技术标书
[bookmark: _Toc221091300]第一章 采购货物概况
1、 [bookmark: _Toc221091301]使用环境
一、 项目名称：杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验
二、建设地点： 萧山区萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路699号
三、使用地点：中国重汽集团杭州发动机有限公司内
四、工作制度：2班制
五、 使用地点区域自然环境： 
1.海拨高度：1000m以下
2．环境温度：室外极端最低温度-10℃、极端最高温度45℃，
昼夜最大温差25℃；室内温度0～45℃。
3．相对湿度：年平均59%，最大95%、最小15%。
六、能源环境： 
1．电力：中国制式，供电电压380V±15%/220V±15%，供电频率50Hz±2%。
2． 给水：市政自来水
2、 [bookmark: _Toc221091302]采购货物概况
1. 采购货物（或生产线）主要构成一览表：详见第三章第二节主要技术状态说明
2.分投分中：不允许。 
3.备注：
3.1请投标人认真阅读“维护保养产品名称、品牌、型号、数量”。若有异议，不管是多么微小，都应在投标档“商务偏离”章节中予以详细说明。
3.2招标人所列货物的名称和规格型号，如为某一供应商所特有，则该名称和规格型号可作参考，但要求投标人所提供的货物必须满足本技术标书实质性要求。



第二节  主要技术状态说明
一、项目名称：杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验
二、工作范围与要求： 
1、项目整体需求：投标方负责中国重汽集团杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验。
2、乙方负责范围：
1. 完成配电系统全部年度预防性试验、故障检测、应急抢修实施工作，严格执行相关电力规程规范，编制作业方案、停电安全措施，落实现场安全管控。
2. 负责试验、抢修所需专业试验仪器、专用工具、辅材、施工机具的提供、检定与管理；负责备件进场检验、更换安装、调试及完工试验，按要求出具试验报告、抢修记录、竣工资料（纸质 + 电子版）。
3. 作业前开展现场交底、风险辨识，作业过程严格遵守甲方厂区安全管理制度，落实停电、验电、接地、挂牌上锁等安全措施，承担乙方人员、设备在作业期间的安全主体责任。
4. 故障抢修仅针对确认故障点消缺，不擅自扩大检修范围、不得私自改动设备运行参数与保护定值；发现重大设备隐患第一时间书面上报甲方设备管理部门。
5. 完工后清理作业现场，恢复设备原有状态，配合甲方开展竣工验收，对抢修及试验质量承担质保责任，质保期内属于施工 / 试验质量问题免费返工复检。
6. 负责试验、抢修人员持证上岗，服从甲方现场调度、停送电指令，配合甲方迎检、台账资料录入支撑工作。
3、甲方负责范围：
1. 提供配电设备台账、一次二次图纸、历史试验记录、保护定值单等基础资料，向乙方进行现场工况、生产边界条件交底。
2. 统筹作业窗口安排，协调厂区停电计划，负责办理甲方内部停电审批，下达停送电指令，提供作业所需停电条件、作业通道。
3. 负责备件确认审批：乙方选用替代备件时，甲方组织审核参数、型式资料并出具书面认可意见；对更换备件进行到场验收确认。
4. 现场监督乙方作业过程，组织完工验收，对试验报告、抢修资料进行审核归档。
5. 负责协调厂区生产、安保等相关部门，为乙方作业提供必要的现场配合，告知厂区危险点、厂区管理红线要求。
6. 对乙方作业中违规行为进行制止、要求停工整改；对设备重大隐患评估后续处置方案。
3、 技术规格及要求
3.1杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验项目详见表《杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验项目主要构成表》。
	序号
	分类
	名称
	预计数量
	单位
	备注

	1
	预防性试验
	三相电力变压器容量 40000KVA 以下试验
	2
	台
	

	2
	
	GIS 组合电器 110KV
	2
	间隔
	

	3
	
	线路保护 110KV试验
	2
	间隔
	

	4
	
	110KV 变压器保护试验
	2
	台
	

	5
	
	10KV 断路器试验
	47
	台
	

	6
	
	10KV 母线耐压试验
	4
	段
	

	7
	
	10KV 互感器试验
	105
	只
	

	8
	
	10KV 避雷器试验
	30
	组
	

	9
	
	10KV 配电系统继电保护试验
	38
	套
	

	10
	
	降压站接地试验
	1
	站
	

	11
	
	蓄电池充放电试验
	2
	套
	

	12
	
	10KV 变压器试验
	38
	台
	

	13
	
	低压浪涌保护器试验
	35
	组
	

	14
	
	低压主出线柜开关试验
	43
	台
	

	15
	
	低压出线柜开关试验
	85
	台
	

	16
	
	低压主母排绝缘试验
	33
	组
	

	17
	
	主变油化验
	10
	台
	

	18
	
	10KV 电力电缆试验
	50
	组
	

	19
	
	安全用具检测（手套，鞋子，验电笔， 接地线）
	2
	套
	

	20
	应急抢修（涉及各级变压器、母线、开关等）
	110kV交流电缆更换及检测
	1
	米
	

	21
	
	同轴电缆更换及检测
	1
	米
	

	22
	
	回流电缆更换及检测
	1
	米
	

	23
	
	110kV交流电缆中间接头更换及检测
	0.1
	个
	

	24
	
	110kV交流电缆终端头更换及检测
	0.1
	个
	

	25
	
	10kV电缆终端头更换及检测
	1
	个
	

	26
	
	10kV电缆中间接头更换及检测
	0.1
	个
	

	27
	
	0.4kV电缆更换及检测
	0.1
	米
	

	28
	
	0.4kV电缆终端头更换及检测
	1
	米
	

	29
	
	0.4kV电缆中间接头更换及检测
	0.1
	米
	

	30
	
	0.4kV桥架母线更换及检测
	0.1
	米
	

	31
	
	10kV压变熔丝更换
	1
	支
	

	32
	
	110kV设备故障检测
	1
	单元
	

	33
	
	10kV设备故障检测
	1
	柜
	

	34
	
	10kV开关故障更换
	0.1
	个
	

	35
	
	10kV小车梅花触头故障更换
	1
	个
	

	36
	
	10kV避雷器故障更换
	1
	个
	

	37
	
	10kV母线故障更换
	1
	米
	

	38
	
	10kV套管故障更换
	1
	套
	

	39
	
	10kV开关操作机构故障更换
	1
	台
	

	40
	
	10kV五防设备故障更换
	1
	台
	

	41
	
	0.4kV设备故障检测
	1
	台
	

	42
	
	0.4kV框架断路器故障更换
	0.1
	台
	

	43
	
	0.4kV抽屉柜故障更换
	1
	台
	

	44
	
	线路保护装置故障更换
	1
	台
	

	45
	
	主变保护装置故障更换
	1
	台
	

	46
	
	油浸配电变压器保养
	1
	台
	

	47
	
	继电保护故障检测
	1
	套
	

	48
	
	电缆井抬升或修理
	1
	米
	

	49
	
	电缆标志牌
	1
	块
	

	50
	
	电缆工井不锈钢牌
	1
	块
	

	51
	
	智能型接地箱更换
	1
	个
	

	52
	
	主变补充油
	1
	kg
	

	53
	
	主变有载开关故障检测
	0.1
	次
	

	54
	
	10kV电杭器检查检测
	1
	台
	

	55
	
	畜电池检测
	1
	套
	

	56
	
	接地变故障检测
	1
	台
	

	57
	
	10kV配电变压器更换
	1
	台
	



3.2维修单位：中国重汽集团杭州发动机有限公司。
3.3关键备件要求：维修更换备件必须是同型号同规格更换，原则上更换原厂家备件，如需替代需得到委托单位认可；维修需针对出现的故障点，不能出现多余维修内容；维修过程，不得改变装配线的运行参数。
3.4技术要求：
3.4.1 总体要求
1.承包方须具备电力设施承装（修、试）相应资质，试验人员持证上岗，试验仪器经计量检定合格且在有效期内；所有试验、抢修工作严格遵循现行国标、行标：《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596、《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285、《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065、电缆、GIS、变压器、避雷器、互感器等专项规程及供电部门相关管理要求。
2.所有试验项目、抢修处置不得改变原有一次、二次接线方式，严禁擅自调整保护定值、一次设备运行参数，不得改动装配生产线供电回路整定参数；定值调整、参数变更必须书面征得委托单位（中国重汽集团杭州发动机有限公司）同意后方可实施。
3.施工、试验前编制专项作业方案、停电方案、风险辨识及应急处置方案，落实停电、验电、接地、挂牌上锁（LOTO）等安全措施，服从委托方现场调度、停送电指令。
4.所有更换电缆头、开关、触头、保护装置、避雷器、接地箱等备件，执行 3.3 条款：优先原厂同型号备件；采用替代件必须提供型号参数证明、型式试验报告，经委托单位书面确认后方可使用。
3.4.2预防性试验专项技术要求
	试验项目
	内容及要求

	110kV、35kV试验要求
	GIS的预防性试验
	SF6气体微水测试及气体的泄漏测试
	微水测试时须带回充装置，气体须回充以保证压力正常。

	
	
	GIS二次回路的绝缘测试
	（1）CT回路绝缘测试；（2）信号回路的绝缘测试；（3）控制回路的绝缘测试

	
	
	GIS电气联锁和闭锁性能测试
	

	
	
	GIS断路器分、合闸动作电压测试
	（1）各开关绝缘电阻测试；（2）绕组直流电阻测试；（3）变比检查；（4）交流耐压试验；（5）励磁特性试验；（6）回路绝缘线圈电阻测试；（7）操作机构；（8）分合闸时间测试；（9）GIS组合电气联锁和闭锁性能测试；（10）分合闸电磁铁的动作电压；（11）分合闸开关的同期性；（12）导电回路的导通值；（13）压力表的校验。

	
	
	高压套管试验项目
	（1）主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻；（2）主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量。

	
	
	电流互感器试验项目
	（1）绕组及末屏的绝缘电阻；（2）交流耐压试验；（3）局部放电测量；（4）直流电阻测试；（5）变比检查；（6）误差检验。

	
	
	电压互感器试验项目
	（1）绕组及末屏的绝缘电阻；（2）交流耐压试验；（3）局部放电测量；（4）变比检查；（5）励磁特性试验；（6）极性检查。

	
	
	避雷器试验项目
	（1）运行电压下的交流泄漏试验；（2）直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流；（3）绝缘电阻；（4）计数器检查。

	
	主变压器预防性试验
	变压器的油样化验
	（1）油样的微水含量 ；（2）油样的色谱。

	
	
	变压器的绕组直流电阻测试
	

	
	
	变压器的绝缘电阻测试
	（1）变压器的吸收比；（2）变压器的极化指数。

	
	
	变压器绕组连同套管介损试验
	

	
	
	变比及结线组别检查
	

	
	
	变压器的直流泄漏测试
	

	
	
	交流耐压试验
	

	
	
	变压器的测温装置测试
	

	
	
	有载调压装置检查和试验
	（1）油样试验；（2）档位校对。

	
	
	变压器电流互感器试验
	（1）CT变比检查；（2）绝缘电阻测试；（3）极性检查；（4）绕组直流电阻。

	
	
	高压套管试验项目
	（1）主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻；（2）主绝缘及电容型套管对地末屏tgδ与电容量。

	
	
	主变高压侧引流线屋顶挂点处绝缘子的检查、除污及试验。
	

	
	
	二次回路检查及整组传动试验
	

	
	
	主变中性点
	（1）操作机构；（2）接触电阻测试。

	
	
	PT分解项目
	（1）110kV线路、变压器的保护装置，测控装置，电度表；（2）PT端子箱、录波、PT测控、并列屏。

	
	
	二次回路绝缘电阻测试，二次回路检查及整组传动保护试验， 综自屏柜二次回路试验。
	

	
	
	五防性能测试
	

	
	
	110kV及10kV电流回路检查
	（1）110kV线路保护；（2）110kV线路测量；（3）110kV线路计量；（4）主变高后备保护；（5）主变高压侧测量；（6）主变高压侧计量；（7）主变低后备保护；（8）主变低压侧测量；（9）主变低压侧计量；（10）10kV各馈线的保护；（11）10kV各馈线的测量；（12）10kV各馈线的计量；（13）电容器保护；（14）电容器测量；（15）电容器计量。

	
	
	110kV线路保护
	（1）逆变电源检查；（2）零漂检查；（3）开入量检查；（4）开出接点检查；（5）过流保护；（6）零序过流保护；（7）重合闸；（8）距离保护；（9）保护组试验：a.保护跳闸，b.防跳，c.开关操作及连锁回路，d.五防、就地、远控；（10）装置异常检查；（11）二次回路绝缘检查。

	
	
	主变保护
	（1）逆变电源检查；（2）开入量检查；（3）开出接点检查；（4）差动保护试验：a.差动速断，b.稳态比率差动，c.二次谐波制动，d.稳态比率差动制动特性，e.装置异常检查，f.装置绝缘检查；（5）主变变高后备保护：a.逆变电源检查，b.开入量检查，c.开出接点检查，d.相间过流保护，e.零序过流保护，f.装置异常检查，g.装置绝缘检查；（6）主变变低后备保护：a.逆变电源检查，b.开入量检查，c.开出接点检查，d.相间过流保护，e.装置异常检查，f.装置绝缘检查；（7）主变非电量保护：a.逆变电源检查，b.开入量检查，    c.开出接点检查，d.装置异常检查，e.装置绝缘检查。

	
	
	母线保护
	（1）逆变电源检查；（2）开入量检查；（3）开出接点检查；（4）零漂检查；（5）保护试验：a.过流保护，b.其他保护（失灵相电流、I段保护、II段保护、零序I段保护、II段保护）；（6）五防、就地、远控；（7）装置异常检查；（8）二次回路绝缘检查。

	
	
	10kV线路保护测控装置
	（1）逆变电源检查；（2）开入量检查；（3）开出接点检查；（4）零漂检查；（5）通道有效值检测；（6）保护试验：a.过流保护，b.零序保护；（7）保护整组试验：a.保护跳闸；b.防跳； c.后加速，d.开关操作及联锁回路；（8）远控、就地、五防检测；（9）装置异常检查（控制回路断线、PT断线、计量接线正确）；（10）二次回路绝缘检查。

	
	
	故障录波
	（1）逆变电源检查；（2）模拟量精度检查；（3）开关量启动试验；（4）模拟量启动试验；（5）其他试验（与卫星对时、失电告警、直流对地、交流对地、交流对直流）。

	10kV试验要求
	电力变压器
	检查
	（1）检查浇注型绕组和相间连接线有无积尘、有无龟裂、变色、放电现象；（2）检查绕组压紧装置有无松动；（3）检查铁芯风道有无灰尘异物堵塞，有无生锈或腐蚀现象；（4）检查温控装置是否正常；（5）检查风扇是否良好；（6）检查有无局部过热现象；（7）检查调压压板位置；（8）变压器的接地必须可靠；

	
	
	维护
	（1）整洁清理污秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）绕组直流电阻；（2）铁芯及夹件绝缘电阻；（3）变比检查；（4）交流耐压试验。

	
	电力电缆
	检查
	（1）电缆本体及电缆头清扫检查；（2）洞孔封堵检查。

	
	
	维护
	（1）整洁清理污秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）测量绝缘电阻；（2）交流耐压试验;（3）电缆振荡波试验。

	
	断路器/负荷开关
	检查
	（1）档板机构及闭锁装置检查；（2）二次回路端子检查紧固。

	
	
	维护
	（1）整洁清理污秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）测量绝缘电阻；（2）交流耐压试验（断口、相对地）；（3）测量导电回路的电阻；（4）测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻；（5）断路器的合闸时间和分闸时间及相间同期限检查；（6）最低动作电压测试。

	
	隔离手车
	检查
	(1)机构及机械闭锁装置检查；（2）一次回路检查紧固。

	
	
	维护
	（1）整理污秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）测量绝缘电阻；（2）交流耐压试验；（3）测量导电回路的电阻

	
	避雷器
	检查
	（1）外绝缘外观检查；（2）检查放电计数器动作情况。

	
	
	维护
	（1）整洁清理污秽物；（2）紧固各部位螺栓； （3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）测量本体及底座绝缘电阻；（2）直流1mA电压（U1mA）及0.75（U1mA）下的泄漏电流测量。

	
	电流/电压互感器
	检查
	（1）检查固体绝缘表面；（2）检查一次引线连接；（3）检查器身及夹件。

	
	
	维护
	（1）整洁清理污秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）绝缘电阻；（2）交流耐压；（3）变比检查；（4）极性检查；（5）绕组直流电阻测试

	
	母线
	检查
	（1）检查固体支柱及套管绝缘表面；（2）检查一次母排连接；（3）检查套管屏蔽线连接。

	
	
	维护
	（1）整洁清理污秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）测量绝缘电阻；（2）连同套管的交流耐压试验；
（3）测量导电回路电阻测试。

	
	接地装置
	检查
	（1）检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况；（2）检查接地系统各连接点的腐蚀情况。

	
	
	维护
	（1）整洁清理污秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）测量接地系统的接地电阻。

	
	继电保护装置
	检查
	（1）保护装置电源检查；（2）绝缘检查；（3）版本检查。

	
	
	维护
	（1）整洁清理秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）保护整定值校核；（2）整组保护的模拟联跳试验。

	
	电力电容器
	检查
	（1）电容器外壳是否膨胀，是否有喷油、渗漏现象；（2）电容器外壳是否有放电痕迹，其内部是否有放电声或其他异常现象；（3）电容部件是否完整，接头是否发热，引出线端子、出线瓷套管等是否有松动，出线瓷套管是否有裂痕和漏油，瓷釉有无脱落，外壳表面涂漆有无脱落。

	
	
	维护
	（1）整洁清理秽物；（2）紧固各部位螺栓；（3）消除已发现的缺陷。

	
	
	电气预防性试验
	（1）极对外壳绝缘电阻；（2）电容值的测量。


3.4.3 应急抢修专项技术要求
1. 抢修响应：接到甲方故障报修通知后，乙方按应急响应流程及时响应，第一时间和甲方设备管理人员对接故障现象、设备编号、运行方式、现场风险点；到达现场后先开展故障勘察、隔离、检测，初步判定故障范围，向甲方提交故障初步判断、处置方案、停电需求及风险提示，经甲方确认后方可实施抢修，严禁未经甲方许可擅自开展停电、开盖、拆接作业。
2. 故障隔离与安全管控：抢修前严格执行停电、验电、接地、挂牌上锁（LOTO）安全措施，做好故障区域隔离，设置警示围栏及标识；涉及 110kV、10kV 高压设备抢修，必须严格执行高压作业票制度，落实防触电、防电弧灼伤、防 SF₆气体泄漏、防相间短路、防反送电措施；抢修过程不得扩大故障范围，不得波及其他完好回路、生产供电回路。
3. 故障处置原则：坚持定点消缺，仅对已确认故障点位开展检修更换，禁止无依据拆解、改动完好设备部件；严禁擅自调整保护定值、一次设备参数、联锁逻辑、五防设置；如需临时变更运行方式、短接联锁，必须书面报甲方审批，抢修结束后立即恢复原有状态并复核。
4. 电缆类抢修工艺要求（含 110kV、10kV、0.4kV 交流电缆、同轴、回流电缆、电缆终端、中间接头）：电缆裁截、敷设、弯曲半径、固定间距、屏蔽层接地、铠装接地严格按照电缆工艺规范执行；电缆头制作环境满足温湿度、防尘要求，绝缘件、密封件、填充材料与电缆型号匹配；终端头、中间接头制作完成后，按规程开展绝缘、耐压、局放等试验，试验合格方可投运；电缆相位核对准确，相序标识清晰、牢固。桥架母线修复更换后，检查连接面平整、紧固力矩达标，绝缘支撑、接地可靠。
5. 开关柜本体部件抢修（小车开关梅花触头、操作机构、套管、避雷器、母线、五防装置、熔丝等）：梅花触头更换时检查触臂、静触头有无烧蚀变形，清洁接触面，按力矩要求紧固，更换后必须测试主回路接触电阻；操作机构、五防装置检修更换后，进行分合闸、联锁、位置闭锁、远方 / 就地传动试验，确保五防逻辑正确、无拒动误动；母线、套管更换后核查绝缘距离、对地及相间绝缘，紧固连接螺栓，消除发热隐患；压变熔丝更换核对额定参数、熔丝型号，检查二次回路无短路。
6. 保护、二次设备及电源类抢修（线路保护、主变保护、蓄电池、接地变、电容器等）：保护装置更换后，核对型号、版本、定值，完成单体调试、采样校验、开关传动、告警及远传信号对点试验，所有信号上传至甲方监控系统正常；蓄电池、接地变、电容器检修更换后，开展绝缘、内阻、充放电、保护联动试验，满足运行要求。
7. 附属设施抢修（电缆井抬升、井体修复、接地箱、电缆标识牌）：电缆井修复后满足承重、防水、排水要求，井内无尖锐棱角防止划伤电缆；智能接地箱更换后接地连接可靠，接地引线导通良好；电缆标志牌、工井不锈钢标牌安装牢固、文字清晰、编号准确，与甲方台账一致。主变补油使用同牌号合格变压器油，补油前取样比对，补油后静置、取样化验，油指标合格。
8. 抢修过程检验：所有更换部件、接头、连接部位，在安装完成后必须同步开展对应试验（绝缘电阻、回路电阻、耐压、泄漏电流、传动试验等），留存原始试验数据；未经试验合格的设备，不得申请送电。
9. 送电及试运：抢修全部工作完成，乙方自检合格后，向甲方提交完工申请；配合甲方检查安全措施拆除、现场清理情况，按甲方指令执行送电操作；送电后持续观察设备运行状态、温升、信号、保护告警情况，在约定观察周期内无异常，方可闭环。
10. 资料与故障分析：抢修完工后，乙方按时提交完整抢修资料，包含故障现象、故障原因分析、处置过程、更换备件清单、试验记录、现场照片；对于重特大故障，乙方应单独提交专项故障分析报告，提出预防改进建议。
11. 现场文明施工：抢修期间做好成品保护，避免油污、杂物污染配电室内设备、地面；完工后清理所有工具、废料、包装垃圾，恢复现场原貌；抢修产生的废电缆、旧触头、废旧备件统一归集，按甲方要求移交处置，不得私自带离厂区。
12. 异常处置：抢修中如发现超出本次故障范围的重大隐患、隐蔽缺陷，乙方应立即停止相关作业，第一时间书面告知甲方设备管理部门，由甲方评估确定后续处置方案，乙方不得私自处置。
四、质量要求
4.1承揽方要通过质量管理活动不断提高全体员工的质量意识，制定完善的施工工艺、检验制度和考核制度，主动采取质量预防措施，及时发现质量问题并及时纠正。
4.2承揽方要根据维修内容组建专业的维修团队，配备必要的维修工具和维修设备，确保维修工作的顺利进行。
4.3在维修过程中，遵守甲方的现场管理规定，做好安全防护措施，避免发生安全事故。如因承揽方原因造成安全事故，承揽方应承担全部责任。
4.4承揽方要在双方协商后的时间内完成维修，不得延长施工周期，不得因维修周期加长导致委托方产品订单交付困难。
4.5工程质量必须符合国家(行业)相关规范和标准，维修完毕后，由承揽方负责调试试运行，维修完毕后要达到甲方的验收标准。
4.6承揽方均应经过维修质量自检。维修维保检修前，必须编制安全施工技术措施，机械、工具在使用前必须经过检查，确认安全可靠、合格后，方可使用。检修时，在工作范围应设有警戒线并树以明显的警戒标志，并有专人负责，无关人员严禁进入检修现场。
4.7安全设施和安全保护用品使用前，须检查符合要求后方可使用。
4.8易燃、有毒等危险物品，设专职人员保管建立严格的保管、领用制度易燃物品，严禁碰撞和太阳直晒，应有防爆安全措施，单独存放并设安全标志，危险地方应有明显安全标志，危险地方应有明显安全标志，并配备消防器材。
4.9施工过程必须具备相关作业要求及证件，并办理相关安全协议、高空作业协议等。
4.10设备的运输、吊运施工由承揽方负责，费用由承揽方承担。
4.11双方签订安全环保消防责任书，明确双方责任与义务。并对现场相关情况进行安全交底.
4.12各种机械严格禁止非操作人员操作，作到专人专机操作，上、下班切断电源，施工用的电线及橡皮绝缘线要检查后才准使用。
4.13对维修所用的材料、备件、半成品（构件）必须是国内知名厂家的产品。必须符合合同要求和国家有关标准，具有出厂合格证，注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等。材料管理应按以下规定执行：
（1）材料型号规格应符合标书要求，如有偏离只能优于标书标准。
（2）材料质量应符合国家或部颁标准。每批材料应有合格证或质保书。
（3）承揽方必须将材料的出厂合格证（注明厂名、产品型号、规格、出厂日期和检查编号等）和质量保证书交由委托方认可。进口材料必须有商品检验单复印件，未经商检不得使用。
（4）委托方可以对承揽方使用的材料进行查验，发现与技术文件要求不一致的，承揽方承担按照报价书上写明的单价的假一罚三的违约金，但是经委托方确认其性能无差异或更为优越者除外。
4.14承揽方使用代用材料或更换外购设备，必须经过委托同意，要以设计修改通知单为依据。
4.15如果承揽方不能满足质量要求而被委托责令停工超过两次，委托有权要求承揽方停工。本合同终止，承揽方承担违约责任。
特别提示
1.本技术协议适用于杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验项目施工。
2.本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，承揽方应保证提供符合本技术规范书和现行国家（行业）标准的合格产品。
3.本技术协议所使用的标准如遇与承揽方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行。
4.本技术协议作为施工承揽合同的技术附件，经委托、施工双方确认后，与合同正文具有同等的法律效力。
五、验收
承揽方按照招标文件、投标文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定验收。
5.1验收
委托方负责协调各方对维修进行验收。验收由相关各方按照合同要求或在安装现场进行，按委托方技术要求和国家有关标准共同验收，并填写验收记录，双方签字认可。对验收时不符合验收标准的部分，承揽方负责整改，费用承揽方自理。
5.2验收标准
根据维修内容及相关国标规定验收；维修完毕提供符合要求的验收报告。
项目实施完毕情况下，一般连续运行30个工作日，每日至少连续 12小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：
（1）验收过程：
a)在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；
b)验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，最多允许两次；
c）验收通过后买卖双方共同签署终验收报告。
（2）一般标准与要求：
a)资料齐全性、完整性和有效性。按照“配套供货范围及要求”中“技术资料范围”的规定验收；
b)产品（或材料）应运行灵活、稳定、可靠、安全，无异常声音和非正常振动。设备不允许出现漏水、漏液、漏气（汽）、漏电。
c)产品（或材料）外观应无损伤，应该涂满同种明亮清晰的油漆（特殊标志除外）。设备应该完整且所有的零部件应该安装牢固，所有的焊缝饱满、无残渣等缺陷；
d)产品（或材料）应有完整的标牌，且清晰易见；
e)产品（或材料）的安全要求符合中国最新的相关法律、法规、标准和规范以及合同要求；
（3）依据招标文件、投标文件、答疑文件、技术交流文件等形成并达成一致的技术协议书和合同规定的验收条件、原设备的技术参数，说明书及国家或行业对设备表面涂漆最新专业技术标准和安全法规要求验收。若属于国家相关机关单位强制要求检验校准的设备大修、项修，以通过相关检查校准，作为项目验收合格的依据。
五、标志、包装、运输、储存
5.1所提供设备的包装，应遵照国家标准和有关包装、包皮的技术条件，或按照最好的商业惯例进行包装。
5.2包装应能满足所需要采取的运输方式（船运、汽运或铁路运输）、多次吊装卸装、卸货以及长期露天堆放要求，应能防止雨淋、受潮、生锈、腐蚀、受振、受磁以及机械和化学因素等引起的损坏。
5.3所提供设备的包装，应能防止其一般性被窃或受外力破坏；一般不得采用有大缝隙的板条包装。
5.4应对包装件做必要的加固和固定，以防止运输可能造成的损坏。
5.5应负责将设备运到目的地，并必须做到设备在任何运输过程中不受损坏和遗失。
5.6一般情况下，经由铁路、公路运输的包装件尺寸和重量不应超过国家所规定的尺寸限制。特殊情况应予以说明。
5.7设备运抵交货地点后，应负责货物（或设备）的卸货、搬运、保管等事宜；或按照合同约定。
六、工期要求
6.1年度预防性试验：乙方须根据甲方停产计划，提前与甲方协商确定试验实施窗口期，在甲方批准的停电时段内完成全部预试项目，不得超出约定停电时长影响甲方生产。试验计划提前 7 个工作日提交甲方审核确认。
6.2应急抢修：接到甲方抢修通知后，乙方须在约定响应时间内抵达现场；一般故障优先在单次停电窗口内完成消缺、试验及验收；重大故障由甲乙双方共同制定抢修工期计划，按计划闭环。
6.3所有作业如遇甲方生产临时调整、突发生产任务，工期顺延，乙方须配合甲方调整作业时间，不得擅自开工。
6.4乙方须合理配置人员、机具，做好前期准备，杜绝因自身准备不足造成停电时间延长。
七、服务
7.1由于承揽方责任，造成委托方设备的损坏、丢失的，应当赔偿委托方因此造成的损失。赔偿金额视设备的损坏程度及价值而定。
7.2承揽方完成的工作少于合同规定时，委托方仍然需要的，应当照数补齐，补齐部分按逾期交付处理；少交迟交部分委托方不再需要的，承揽方应承担因此造成的损失。
7.3承揽方保证全部按照合同条款规定和交货期向委托方主提供上述合格的设备和服务，并对材料及安装服务提供12个月的质保，质保期自验收合格之日起开始计算，质保期内发生质量问题由承揽方负责免费整改
7.4承揽方人员在委托方现场进行施工时，须遵守委托方的规章制度，服从委托方指定人员的安排。
7.5在施工过程中，由于承揽方原因造成车间地面损坏的，由承揽方负责维修至车间地面新建状态，费用由承揽方自理。
7.6承揽方施工过程中，负责设备施工场地的清理工作。
7.7针对安装调试服务，根据设备的要求，调试可分空载和负载两个阶段进行；委托方将予以积极配合，协助承揽方达到设备的各项技术要求和性能，承揽方免费负责协助设备的安装、调试，并接受用户的技术咨询，负责开车调试直到设备的终验收。

八、质保期 
8.1全部供货范围内的设备、材料、零配件和工器具等，其质保期自终验收签字生效之日起  12  个月。 
8.2若在质量保证期内该设备出现质量问题，乙方须应根据甲方的要求在 2 小时内答复或 36小时内派员现场服务，费用由乙方承担。甲方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿甲方因此所受到的损失，乙方须向甲方赔偿差额部分。质量保证期在重新维修验收合格后延长半年。
8.3质量保证期届满后，如甲方需要乙方提供技术服务，乙方应在2小时内进行答复，如需到现场解决问题的，乙方应36小时内派服务人员到达甲方现场提供服务。
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投标函
致：中国重汽集团            有限公司：
根据贵方   杭发公司配电系统应急抢修及年度预防性试验   招标公告，            投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交纸质投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件正本  份、副本  份；电子版投标文件一份。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。
2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。
3.本投标有效期自开标日起  个日历日。
4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。
5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
邮编：        
电话：        传真：                   
投标人代表姓名：         职务：          
开户银行：                   
银行帐号：                   
投标人名称（盖章）: 
授权代表签字：
日期：     年      月      日


[bookmark: _Toc47976618][bookmark: _Toc29366869][bookmark: _Toc29366865]附件2
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就                       现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
全权代表无转委权。特此委托。
	附法人身份证明复印件（正反面）
附授权代理人身份证明复印件（正反面）


全权代表姓名：            性别：          年龄：
单位：                    部门：          职务：
法定代表人签字或盖章                          
被授权人签字  
被授权人电话：   
投标人名称（公章）                       
      年   月   日







附件3
开标一览表
项目名称：                                                                                  
	投标人名称
	

	投标总报价
（元，含税，税率13%）
	大写：

	
	小写：

	维修工期
	自收到中标通知书之日起，      个日历日之内完成维修（投标人自报最短维修工期）。

	质保期
	自最终验收报告签署之日（以签署日期最晚者为准）起    年。

	对招标文件的响应程度
（是否完全响应）
	



注：
1.此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。
2.需写明含税价、不含税价格、税率。
3.投标总价包括                                             全部费用。


                        投标人：（盖章）
法定代表人（委托代理人）：（签字）
                                     日  期：       年    月    日
 


附件4
投标分项报价表
项目名称：                                       
	序号
	产品及部件
名称
	规格型号及
技术参数
	单位
	数量
	单价
（元，未税）
	税率
（%）
	单价
（元，含税）
	总价
（元，含税，）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合   计
	
	
	
	
	
	
	


注：
1、 选购件不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。
2、 如上表中的有关费用投标人免费提供，请注明“免费”字样。

投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年    月    日


附件5
项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）
	序号
	招标文件条款
	偏离内容

	
	条款号
	条款要求
	

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	



投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：


[bookmark: _GoBack]注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。
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